Аварийные отключения за 2017 год.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дата  | Время возникновения | Поврежденное оборудование |
| 25.01.2017 | 16:54 – 17:58 | Ф-197, КЛ-10 кВПС «Белый Уголь» - ТП-68 |
| 07.02.2017 | 10:15 – 11:50 | РП-3, Ф-111, КЛ-10 кВ, концевая разделка в ТП-44 – ТП-102 |
| 09.02.2017 | 0:15 – 1:30 | Ф-130 ПС « Ессентуки-2», КЛ-10 кВ, ТП-132 – ТП-151 |
| 25.02.2017 | 16:40 – 17:29 | РП-2, Ф-106, КЛ-10 кВ, концевая разделка ТП-67 – ТП-80 |
| 18.03.2017 | 03:40 – 04:49 | ПС Юлия, Т-1, повреждение на фидере 613 кабельной линии -10 кВ |
| 31.03.2017 | 10:08 – 10:54 | ПС Тяговая – 308Отключение от перегруза |
| 06.04.2017 | 01:03 – 01:46  | В РП-5 отключение фидера 616, по причине повреждения КЛ-10 кВ ТП-19 – ТП-36 |
| 18.04.2017 | 14:45 – 16:23  | На ПС «Ессентуки-2» отключился фидер 147, по причине повреждения КЛ-10 кВ РП-2 – ПС «Ессентуки-2» |
| 10.05.2017 | 07:15 – 08:38 | На ПС «Белый Уголь» отключился фидер 197, по причине повреждения КЛ-10 кВ ТП-63 – ТП-158 |
| 16.05.2017 | 15:05 – 16:40 | На ПС «Ессентуки-2» отключился фидер 155, по причине повреждения КЛ-10 кВ ПС «Ессентуки-2» - РП-3 |
| 29.05.2017 | 19:25 – 20:00 | На ПС «Белый Уголь» отключился фидер 200, по причине повреждения КЛ-10 кВ ТП-21 – ТП-106 |
| 17.06.2017 | 04:32 – 04:57 | ПС «Белый уголь» отключился фидер 198, по причине повреждения КЛ-10 кВ ПС «Белый Уголь» - РП-3 |
| 22.06.2017 | 16:50 – 17:27 | ПС «Ясная Поляна-1» фидер 202, отключение по причине аварии в Центральных электрических сетях |
| 01.07.2017 | 12:12 – 13:40 | ПС «Ессентуки-2» отключился фидер 154, по причине повреждения КЛ-10кВ ТП-164 – ТП-98 |
| 20.07.2017 | 17:42 – 18:13 | В ТП-188 концевая разделка |
| 15.08.2017 | 14:33 – 14:58 | РП-5 ф.617, причина отключения не выявлена |
| 19.08.2017 | 14:10 – 14:45 | ПС «Ессентуки-2» - РП-2 ф.159, повреждение головного кабеля |
| 25.09.2017 | 17:05 – 17:35 | РП-5, ф.118, повреждение КЛ -10 кВ, ТП-55 – ТП-101 |
| 06.10.2017 | 10:02 – 10:43 | ПС «Ессентуки-2» ф.133, повреждение КЛ-10 кВ ТП-110 – ТП-87 |
| 20.10.2017 | 08:59 – 09:27 | РП-2 Ф.105, повреждение КЛ-10 кВ ТП-170 – ТП-130 |
| 10.11.2017 | 08:20 – 09:35 | РП-5, ф.118, повреждение КЛ-10 кВ, ТП-46 – ТП-113 |
| 24.11.2017 | 06:58 – 08:02 | РП-2, ф.102, Повреждение КЛ-10 кВ ТП-18 – ТП-33 |
| 13.12.2017 | 18:58 – 20:12 | ПС «Ессентуки-2» ф.130, Повреждение КЛ-10 кВ ТП-45 – ТП-19 |