Внеплановые отключения за Январь 2021 – Январь месяц 2022.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дата  | Время возникновения | Поврежденное оборудование |
| 04.01.2021 | 18:30 – 19:40 | На ПС «Белый Уголь» отключилась 1 СШ-10 кВ, в сетях АО «Ессентукская сетевая компания» повреждений нет |
| 01.02.2021 | 14:20 – 14:40 | В РП-6 отключился фидер 202, по причине повреждения КЛ -10 кВ ТП-220 – ТП-195 |
| 21.02.2021 | 11:30 – 11:55 | В РП-7 отключился фидер 126, по причине перегруза |
| 20.03.202121.03.2021 | 23:50 – - 00:13 | На ПС «Тяговая -39» отключился фидер 101, по причине поврежденияКЛ-10 кВ РП-2 – БКТП-260 |
| 09.04.2021 | 10:25 – 11:07 | В РП-5 отключился фидер 616, по причине повреждения КЛ -10 кВ ТП-17 – ТП-48 |
| 20.04.2021 | 00:55 – 01:54 | На ПС «Ессентуки-2» отключился фидер 183, по причине поврежденияКЛ-10 кВ РП-3 – ПС «Ессентуки-2» |
| 09.05.2021 | 17:05 – 18:18  | В ЦРП отключился фидер 161, по причине повреждения КЛ -10 кВ ЦРП – ТП-40 |
| 29.05.2021 | 15:45 – 17:02  | На ПС «Ясная Поляна 1» отключился фидер 201, по причине повреждения КЛ -10 кВ ЦРП – ТП-40 |
| 22.06.2021 | 18:10 – 18:59 | На ПС «Ессентуки-2» отключился фидер 159, по причине поврежденияКЛ-10 кВ ТП-172 – ТП-14 |
| 24.06.2021 | 20:03 – 21:18 | В РП-6 отключился фидер 202, по причине повреждения КЛ -10 кВ ТП-171 – ТП-50 |
| 12.07.2021 | 17:15 – 19:30 | На ПС «Ессентуки-2» отключился фидер 147, по причине поврежденияКЛ-10 кВ РП-2 – ПС «Ессентуки-2» |
| 24.07.2021 | 09:25 – 10:36 | В РП-5 отключился фидер Т-1, по причине повреждения КЛ -10 кВ ТП-46 – ТП-123 |
| 10.08.2021 | 15:55 – 19:05 | В РП-5 отключился фидер 617, 119 по причине «земли» на СШ-10 кВ |
| 12.08.202113.08.2021 | 14:00 – - 03:58 | На ПС «Ессентуки-2» отключился фидер 159, по причине поврежденияКЛ-10 кВ РП-2 – ПС «Ессентуки-2» |
| 24.08.2021 | 10:49 – 11:30 | На ПС «Ессентуки-2» отключился фидер 154, по причине поврежденияКЛ-10 кВ ТП-239 – ТП-243 |
| 20.09.2021 | 00:15 – 01:31 | В РП-3 отключился фидер 111, по причине повреждения КЛ -10 кВ ТП-4 – ТП-60 |
| 20.09.2021 | 16:16 – 17:03 | В ЦРП отключился фидер 161, по причине повреждения КЛ -10 кВ ТП-2 – ТП-183 |
| 13.10.2021 | 15:45 – 16:20 | В РП-5 отключился фидер 613, по причине повреждения КЛ -10 кВ РП-5 – ТП-125 |
| 25.12.2021 | 19:05 – 20:03 | На ПС «Белый Уголь» отключился фидер 200 по причине повреждения КЛ -10 кВ ТП-68 – ПС «Белый Уголь» |